| 2021年3月份水质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 表 水 |  |  |  |  | 出 厂 水 |  |  |  |  |
| 项目 | Ⅲ类标准 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 项目 | 限值 | 最大值 | 最小值 | 平均值 |
| 浑浊度(NTU) | / | 11 | 7 | 9 | 浑浊度(NTU) | 1 水源与净水条件限制时为3 | 0.23 | 0.11 | 0.15 |
| 色度 (度) | / | 16 | 6 | 9 | 色度 (度) | 15 | 5 | 4 | 4 |
| 臭和味 (级) | / | 3 | 3 | 3 | 臭和味 | 无异臭异味 | 0 | 0 | 0 |
| 肉眼可见物 | / | 悬浮物 | 悬浮物 | 悬浮物 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 高锰酸盐指数 （mg/L） | ≤6 | 3.64 | 2.93 | 3.28 | 耗氧量 （mg/L） | 3 水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5 | 2.55 | 1.74 | 2.07 |
| 氨氮 （mg/L） | ≤1.0 | 0.25 | 0.07 | 0.16 | 余氯 （mg/L） | ≥0.3 | 0.80 | 0.60 | 0.71 |
| 细菌总数 （CFU/mL） | / | 330 | 240 | 270 | 菌落总数 （CFU/mL） | 100 | 2 | 1 | 1 |
| 总大肠菌群 (个/L) | / | 9200 | 5400 | 6994 | 总大肠菌群 （CFU/100mL） | 不得检出 | 0 | 0 | 0 |
| 粪大肠菌群 (个/L) | 10000 | 1400 | 1300 | 1355 | 耐热大肠菌群 （CFU/100mL） | 不得检出 | 0 | 0 | 0 |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |